ООО «Проектно-Исследовательский Центр»

УТВЕРЖДАЮ: Администрация сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области / Глава ___________ Шайдулин М.И. / м.п.

Схема водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Старое Усманово
Камышлинского района
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2024 гГ.

2014г.

# ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области разработана на основании следующих документов:
- технического задания, утвержденного Главой администрации СП Старое Усманово;
- Программы социально-экономического развития сельского поселения на 2012 – 2014 годы;
и в соответствии с требованиями:
-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в СП Старое Усманово.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
– в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;
– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области на 2013 – 2023 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области.
Местонахождение проекта: Россия, Самарская область, Камышлинский район,
с. Старое Усманово.
 Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;
- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.
Цели схемы:
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2016 г. до 2026 г.;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.
Способ достижения цели:
- реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;
- реконструкция скважины;
- строительство централизованной сети водоотведения;
- строительство канализационной сети;
- строительство локального очистного сооружения.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы составляет 164 600,0 тыс. руб., в том числе:
115 220,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;
49 380,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава исполнительного комитета сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области.

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
Естественная убыль воды – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм),устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствие естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды;
Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
Качество и безопасность воды - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений или расчетным способом;
 Неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами;
Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
Подача воды - объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период;
Потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении;
Производственная программа организации - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения;
Реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период;
Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;
Скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;
Средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;
Схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;
Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения; Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
Утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях;
Целевые показатели деятельности организаций - качество воды; надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения; качество обслуживания абонентов; очистки сточных вод; эффективность использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод); реализация мероприятий инвестиционной программы; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
## 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.
### 1.1.1 Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Старое Усманово являются подземные воды.
Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения осуществляется по закрытым водопроводным сетям.
В настоящее время в трех из шести населенных пунктах СП Старое Усманово имеются централизованные системы водоснабжения – с. Старое Усманово, с. Никиткино, с. Неклюдово. Население остальных пунктов обеспечивается водой посредством индивидуальных колодцев.
Водоснабжение с. Старое Усманово, с. Никиткино и с. Неклюдово осуществляется от 3 артезианских скважин, расположенных вблизи населенных пунктов.
Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, которая по основным показателям качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Некоторые участки разводящих сетей находятся в изношенном состоянии, что часто приводит к нестабильности водоснабжения, возникла необходимость их перекладки.
Для горячего водоснабжения потребители используются водонагреватели.
Эксплуатацию сетей и оборудования водоснабжения и водоотведения на территории СП Старое Усманово осуществляет ООО «Родник».
Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемической надежности предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84. и СанПиН 2.1.41110-02.

### 1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.
В настоящее время в трех из шести населенных пунктах СП Старое Усманово имеются централизованные системы водоснабжения – с. Старое Усманово, с. Никиткино, с. Неклюдово. Население остальных пунктов обеспечивается водой посредством индивидуальных колодцев.

### 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.
На территории сельского поселения находится одна технологическая зона, в которую входят три населенных пункта - с. Старое Усманово, с. Никиткино и с. Неклюдово. Эксплуатацию сетей и оборудования водоснабжения и водоотведения на территории СП Старое Усманово осуществляет ООО «Родник».
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

### 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных
### систем водоснабжения.
А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
Источниками водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Старое Усманово являются подземные воды.
Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения Старое Усманово осуществляется по закрытым водопроводным сетям.
В настоящее время в трех из шести населенных пунктах сельского поселения Старое Усманово имеются централизованные системы водоснабжения – с. Старое Усманово, с. Никиткино, с. Неклюдово. Водоснабжение этих населенных пунктов осуществляется от артезианских скважин.
Население остальных пунктов обеспечивается водой посредством индивидуальных колодцев.
Скважины оборудованы краном для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройством для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовком и герметично закрыты. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, которая по основным показателям качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.
Характеристика существующих скважин.
Таблица 1- Основные показатели источников водоснабжения.
Наименование скважины	Дебит, м3/час	Марка насос, м3/час	Хар-ка водонапорной башни, резервуара, м3
Скважина с. Неклюдово	138	ЭЦВ 5-4-140	-
Скважина с. Никиткино	233	ЭЦВ 5-6,3-80	-
Скважинас. Старое Усманово	48	ЭЦВ 6-10-110	-

Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения.
Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.
Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
По данным администрации сельского поселения протяженность существующих разводящих сетей – 5,5 км. Отдельные участки разводящих сетей находятся в изношенном состоянии, что часто приводит к нестабильности водоснабжения, возникла необходимость их перекладки.
Таблица 3- Протяженность водопроводной сети.
Населенный пункт	Протяженность, м	Степень износа, %
с. Старое Усманово	1200	90
с. Никиткино	2800	99
с. Неклюдово	1500	90
ИТОГО:	5500

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
В настоящее время в трех из шести населенных пунктах сельского поселения Старое Усманово имеются централизованные системы водоснабжения – с. Старое Усманово, с. Никиткино, с. Неклюдово. Население остальных пунктов обеспечивается водой посредством индивидуальных колодцев.
Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, поэтому требуется строительство доочистки воды на существующих водозаборах.
Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
На территории сельского поселения Старое Усманово отсутствует централизованное горячее водоснабжение.
Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

### 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
Сельское поселение Старое Усманово не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

### 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация СП Старое Усманово. Эксплуатацию сетей и оборудования водоснабжения и водоотведения на территории СП Старое Усманово осуществляет ООО «Родник».

## 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.
### 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
В настоящее время в трех из шести населенных пунктах сельского поселения Старое Усманово имеются централизованные системы водоснабжения – с. Старое Усманово, с. Никиткино, с. Неклюдово. Население остальных пунктов обеспечивается водой посредством индивидуальных колодцев.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельсовета:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.
Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 95% населения СП Старое Усманово к централизованным системам водоснабжения.
Таблица 3.
№п/п	Населенные пункты	Количество проживающего населения на 2013г.	Планируемое количество населения на 2023г.
1.	с. Старое Усманово	440	448
2.	с. Никитино	373	376
3.	д. Хмелевка	65	67
4.	п. Старая Чаговка	2	0
5.	с. Неклюдово	127	130
6.	д. Неклюдово-Дурасово	24	0
	Итого	1031	1021

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2023 года) должна составить 191 м3/сут.
Источником водоснабжения населенного пункта СП Старое Усманово являются подземные воды.
В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
В целях надежного обеспечения населения СП Старое Усманово питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:
- капитальный ремонт и замена насосных станций в с. Старое Усманово, с. Никиткино, с. Неклюдово;
- проектирование и строительство блочных станций очистки воды в с. Старое Усманово, с. Никиткино, с. Неклюдово;
- реконструкция разводящих сетей с заменой изношенных участков водопровода во всех населенных пунктах сельского поселения;
- устройство систем доочистки на сетях питьевого водоснабжения;
- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды.

### 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.
Общая численность населения сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области, пользующихся услугами водоснабжения предположительно будет на уровне 0,46 тыс. человек.
В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения сельского поселения Старое Усманово.
I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.
При этом сценарии к 2023 г.:
    1. Износ водопроводной сети достигнет 80 %;
    2. Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.
II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций старого.
Данный сценарий предусматривает:
1) реконструкцию водопроводной сети;
2) реконструкция скважины.
 	При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана сельского поселения Старое Усманово, остаются нерешенными вопросы по бесперебойному обеспечению водой потребителей. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 40% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.
## 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
### 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.
Таблица 4 – Баланс водопотребления питьевой воды за 2013 год.
Наименование показателей	Ед. изм.	Объем
Подъем	тыс. куб. м.	14,075
Покупная вода	тыс. куб. м.	0,0
Потери	тыс. куб. м. / %	1,3\9
Реализация услуг, в т.ч.	тыс. куб. м.	12,775
- население	тыс. куб. м.	11,68
- бюджетные организации	тыс. куб. м.	1,095
- прочие потребители	тыс. куб. м.	0,0

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения Старое Усманово отсутствует.
Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
### 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.
 Сельское поселение Старое Усманово входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которой эксплуатируются ООО «Родник». Сети водоснабжения находятся в собственности администрации сельского поселения Старое Усманово.
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.
Таблица 5.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2013 г.
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. м3	14,075
2	Потребление воды на собственные нужды	тыс. м3	0,0
3	Объем питьевой воды поданной в сеть	тыс. м3	14,075
4	Потери воды	тыс. м3	1,3
5	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. м3	12,775
5.1	по приборам учета	тыс. м3	0,894
5.2	по нормативам	тыс. м3	11,881
6	По категориям потребителей	тыс. м3	12,775
6.1	населению	тыс. м3	11,68
6.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	1,095
6.4	прочим потребителям	тыс. м3	0,0

### 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.
Таблица 6.
Наименование	Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год
Хозяйственно-бытовые нужды	11,68
Собственные нужды	0,0
Образовательные учреждения	0,567
Учреждения административные	0,528
Прочие учреждения	0,0
Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке	1,3

### 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
Фактическое потребление питьевой воды населением за 2013 год составило 11,68 тыс. м3/год. Техническая вода населением не потребляется.
Таблица 7 - Удельное водопотребление населения за 2013 год.
N п/п	Показатель	Значение
1	2	3
1	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека,	31,3
	в том числе:
1.1	Холодной воды	31,3
1.2	Горячей воды	0,00

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов (городов) Российской Федерации установлены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2012г. № 131/6.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в многоквартирных и жилых домах Российской Федерации установлены Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2011г. № 19/2011.
В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:
-жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 60 л/сут;
-жилой застройки с водопроводом и канализацией – 200 л/сут.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:
- общественные учреждения – 12 л на одного работника;
- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;
- предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;
- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;
- общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;
Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 1 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м 3 /сут.

### 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселении Старое Усманово разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Старое Усманово».
Основными целями Программы являются:
- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд, бюджетные организации. В настоящее время приборы учета имеются у 37 абонентов. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.
Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области и изменения численности населения на период до 2023 года. Прогноз основан на данных Генерального плана сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области.
Объем ввода жилых зданий.
Жилой фонд на территории сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками и домами секционного типа. Согласно сведениям о жилищном фонде общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения Старое Усманово составляет 22,682 тыс. м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 22,0 м2 на человека.
Численность постоянного населения сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области, пользующихся услугами водоснабжения на расчетный срок составит 960 человек.
        Таблица 8 - Расчет проектной площади.
Показатели	Убыль жилищного фонда, тыс. м2	Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2	Новый Жилищный фонд, тыс. м2	Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2	Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2
Сельское поселение Старое Усманово Камышлинского района Самарской области
Существующее положение	-	22,682	-	22,682	22,0
Расчетный срок	-	22,682	-	22,682	22,2

Прогноз перспективных расходов на водоснабжение.
Перспективные расходы воды приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 150,0 л/сутки на 1 человека.
Установленная производительность водозабора составляет 419,0 м3/сут. Среднесуточный объем потребляемой воды составляет 38,5 м3/сут. В связи с этим можно сделать вывод, что скважина работает на 9% установленной мощности.

### 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.
Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2023 г. на 109,3 куб. м в сутки. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2023 года планируется снизить до 0,5% вследствие уменьшения количества утечек воды за счет реконструкции и ремонта водопроводных сетей и увеличения сбора с населения и юридических лиц оплаты за потребленную воду. Прогнозный баланс водопотребления на период с 2013 года по 2023 год приведен в таблице 9.
Таблица 9 – Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2013г. по 2023г.
Показатели	Объем воды, тыс. куб. м
	2013г.		2014г.		2015г.		2016г.	2017г.		2018г.	2019г.				2020г.		2021г.	2022г.	2023г.
Поднято воды, тыс.м3/год	14,075		17,974		21,973		25,972	29,971		33,97	37,969				41,968		45,967	49,966	53,966
Покупная вода, тыс.м3/год	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				0,0		0,0	0,0	0,0
Вода использованная потребителем, тыс. м3/год, в т.ч.	14,075		17,974		21,973		25,972	29,971		33,97	37,969				41,968		45,967	49,966	53,966
Реализация	12,775		16,777		20,879		24,981	29,083		33,185	37,287				41,389		45,491	49,593	53,698
-население	11,68		15,678		19,776		23,874	27,972		32,07	36,168				40,266		44,364	48,462	52,56
-бюджетные организации	1,095		1,099		1,103		1,107	1,111		1,115	1,119				1,123		1,127	1,131	1,138
-прочие потребители	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0				0,0		0,0	0,0	0,0
Потери, тыс. м3/год	1,3		1,197		1,094		0,991	0,888		0,785	0,682				0,579		0,476	0,373	0,268

### 1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды.
Таблица 10 - Фактическое и ожидаемое потребление воды.
	Потребление воды.
	Фактическое			Ожидаемое
	Годовое / тыс. м³/год	Суточное / тыс. м³/сут	Макс. суточное / тыс. м³/сут	Годовое / тыс. м³/год	Суточное / тыс. м³/сут	Макс. суточное / тыс. м³/сут
Горячая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питьевая	14,075	0,038	0,045	53,966	0,147	0,176
Техническая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ожидаемое потребление будет больше существующего приблизительно в 4 раза, в связи с увеличением водопотребления, но потери уменьшатся. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, так как жители, при наличии приборов учёта, стремятся сократить потребление воды в целях экономии.
Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Старое Усманово отсутствует.
Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.
Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.

### 1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.
Таблица 11 - Оценка расходов питьевой воды сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области.
Наименование	2013		2014	2015		2016	2017		2018	2019	2020	2021		2022	2023
	Тыс. м3
Население	11,68	15,678			19,776	23,874	27,972	32,07		36,168	40,266		44,364	48,462	52,56
Бюджетные организации	1,095	1,099			1,103	1,107	1,111	1,115		1,119	1,123		1,127	1,131	1,138
Прочие организации	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Потери	1,3	1,197			1,094	0,991	0,888	0,785		0,682	0,579		0,476	0,373	0,268
Итого:	14,075	17,974			21,973	25,972	29,971	33,97		37,969	41,968		45,967	49,966	53,966

Водоснабжение, по населению рассчитано исходя из роста количества водопотребления населением сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.
### 1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.
За 2013 год потери воды составили 9% - 1,3 тыс. м3/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут составлять 0,5% - 0,268 тыс. м3/год.
Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.
Таблица 12.
Наименование показателей	2013 г / (факт)	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2020 г	2023 г.
Объем потерь (тыс. м3)	1,3	1,197	1,094	0,991	0,888	0,579	0,268
Объем отпуска в сеть (тыс. м3)	14,075	17,974	21,973	25,972	29,971	41,968	53,966
Уровень потерь на МО	9%	6%	4%	3%	2%	1%	0,5%

### 1.3.11 Перспективные балансы водоснабжения.
Таблица 13 – Перспективный баланс водопотребления питьевой воды на 2023 год.
Наименование показателей	Ед. изм.	Объем
Подъем	тыс. куб. м.	53,966
Покупная вода	тыс. куб. м.	0,0
Потери	тыс. куб. м. / %	0,268\0,5
Реализация услуг, в т.ч.	тыс. куб. м.	53,698
- население	тыс. куб. м.	52,56
- бюджетные организации, в т.ч.	тыс. куб. м.	1,138
- прочие потребители	тыс. куб. м.	0,0

Перспективный баланс рассчитан исходя из численности населения и нормы потребления воды – 150 л/чел в сутки.

### 1.3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.
В сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области существует технологическая зона. Основными источниками водоснабжения являются скважины в с. Неклюдово, с. Никиткино и с. Старое Усманово.
Установленная общая производительность скважин 419,0 м3/сут. Среднесуточный объем поднимаемой воды в 2013 году составил 38,5 м3/сут, а к 2023 году ожидается 147,8 м3/сут. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что водозаборные сооружения работают примерно на 9% своих производственных мощностей.
В связи с этим, дефицита производственных мощностей системы водоснабжения нет, и существует резерв 380,5 м3/сут.
Таблица 14.
Показатели	2013 г.			2023 г.			Треб. мощность
	Подача / тыс. м³/год	Реализация / тыс. м³/год	Потери / тыс. м³/год	Подача / тыс. м³/год	Реализация / тыс. м³/год	Потери / тыс. м³/год	Водозабор, тыс. м³/год
Горячая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питьевая	14,075	12,775	1,3	53,966	53,698	0,268
Техническая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1.3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
На территории сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области гарантирующая организация отсутствует. Ремонт системы водоснабжения производится за счет администрации сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
### 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.
Таблица 15 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.
№ п/п	Виды работ	Год выполнения

1	2	3
1	Проект водоснабжения СП Старое Усманово	2013 — 2015 гг.
2	Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и насосных станций	2015 — 2022 гг.

### 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.
Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области являются - высокий износ запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов.
А) Проект водоснабжения необходим:
-для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в сельском поселении Старое Усманово;
-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
-для улучшения работы систем водоснабжения.
Б) Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей:
- в связи с высокой степенью износа существующих арт.скважин;
-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
В) Строительство станции водоподготовки, необходимо:
  - для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

### 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения Старое Усманово питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.
В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству
Предлагается строительство систем водоснабжения.
2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).
1) Капитальный ремонт и реконструкция водопроводной сети сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области.
В капитальном ремонте водопроводной сети нуждается более 90% водопроводной сети. При замене водопроводной сети необходимо произвести гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.
2) Реконструкция скважины.
Мероприятия по реконструкции скважин отсутствуют.
3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.
На территории сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации.

### 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.
В настоящее время аварийная и диспетчерская службы отсутствуют.
Системы управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:
 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
 - повышение безопасности производственных процессов;
 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
 - экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
 - сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
 - ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

### 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.
У 37 абонентов имеются приборы учета.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета индивидуальные жилые дома. До 2023г. необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов существующих и вновь подключенных.
Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.
### 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.
Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 100-150 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.
Схема водоснабжения сельского поселения Старое Усманово представлена в приложении №1.

### 1.4.7 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.
На территории сельского поселения Старое Усманово в расчетный срок не планируется строительство насосных станций. Место расположения водонапорной башни, можно определить после проектных работ.

## 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
### 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.
В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.
Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.
Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.
На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.
Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.
Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

### 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.
Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества -жидкого хлора.
Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпаданием осадка в виде мелких хлопьев.
При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.
Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.
 Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.
1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.
2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.
3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.
4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.
5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.
6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.
7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.
Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Результаты расчетов приведены ниже:
115 220,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.
Таблица 16.
Наименование	Год выполнения
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	До 2023	Суммарная стоимость, тыс. руб.
Проект водоснабжения	430,0	430,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1300,0
Реконструкция и строительство систем водоснабжения	0,0	0,0	14240,0	14240,0	14240,0	14240,0	56960,0	113920,0
Итого:	430,0	430,0	14680,0	14240,0	14240,0	14240,0	56960,0	115220,0

## 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 17):
Таблица 17.
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый год	Целевой год
1.	Качество воды
1.1	Соответствие качества холодной воды установленным требованиям	%	100	100
1.2	Соответствие качества горячей воды установленным требованиям	%	0	0
2.	Надежность и бесперебойность водоснабжения
2.1	Непрерывность водоснабжения	ч/сут	24	24
2.2	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед/км	15	0,9
2.3	Доля сетей нуждающихся в замене	%	95	0
3.	Качество обслуживания абонентов
3.1	Охват населения централизованным водоснабжением	%	80	100
3.2	Обеспеченность потребителей приборами учета воды	%	7	100
4.	Эффективность использования ресурсов
4.1	Удельное водопотребление:
4.1.1.	Население	л/чел/сут	31,3	150,0
4.2	Уровень потерь воды	%	9	0,5

### 1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
115 220,0 тыс. руб. – замена и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и замена арматуры, необходимы:
- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода, для исключения повторного загрязнения воды;
- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
- для снижения потерь в водопроводных сетях.

### 1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.

### 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
На территории сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

# 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.
### 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области и деление территории на эксплуатационные зоны.
В сельском поселении Старое Усманово централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.
Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

### 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.
Централизованное водоотведение в сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствует.

### 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.
Технологические зоны водоотведения в сельском Старое Усманово Камышлинского района Самарской области поселении отсутствуют, т.к. отсутствует централизованное водоотведение.

### 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
Очистные сооружения в сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.

### 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.
В сельском поселении Старое Усманово централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

### 2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.
Централизованное водоотведение в сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

### 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.
Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

### 2.1.8 Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.
 Вся территория сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области не охвачена централизованной системой водоотведения.
### 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.
Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:
- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие очистки сточных вод;
недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

## 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.
### 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.
Централизованное водоотведение в сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод.

### 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.
В сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

### 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.
В сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

### 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.
Централизованное водоотведение в сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствует.

### 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.
Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в населенных пунктах сельского поселения Старое Усманово на расчетный срок нерационально. На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.
 Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме местной системой канализирования в СП Старое Усманово принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,16 тыс.м3/сутки.

## 2.3 Прогноз объема сточных вод.
### 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.
Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 308,3 м3/сутки и соответственно 112529,5 м3/год.
Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения. Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме местной системой канализирования в СП старое Усаново принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,16 тыс.м3/сутки.

### 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.
Централизованное водоотведение в сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствует.

### 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.
Для реализации местной системы канализации в СП Старое Усманово необходимо осуществить мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений, производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.
Производительность очистных сооружений принята из расчёта приёма сточных вод от жилого сектора, производственных и коммунальных объектов в сельском поселении, который на конец расчетного периода составит 0,16 тыс.м3/сутки.

### 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
Централизованное водоотведение в сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствует.

### 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Очистные сооружения в сельском поселении Старое Усманово Камышлинского района Самарской области отсутствуют.
## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.
### 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Предусматривается на расчетный срок обеспечение 100% населения сельского поселения Старое Усманово системами водоотведения.
Основные решения по обеспечению объектов сельского поселения Старое Усманово системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.
Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в сельском поселении Старое Усманово на расчетный срок нерационально. На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.
Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в каждом населенном пункте. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

### 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
Таблица 19 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.
№ п/п	Виды работ	Всего капитальных вложений, тыс. руб.	Объем капитальных вложений в т.ч. по годам, тыс. руб.		Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ
			2013-2018 гг.	2019-2023 гг.
1	2	3	4	5	6
1	Строительство сетей водоотведения в сельском поселении Старое Усманово	46160,0	23080,0	23080,0	Для обеспечения населения сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области системой водоотведения
2	Строительство ливневой канализации и дренажных систем	3220,0	3220,0	220,0

### 2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
Технические обоснования основных мероприятий описаны в таблице 19 (графа 6).

### 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в населенных пунктах СП Старое Усманово на расчетный срок нерационально. На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

### 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.
В сельском поселении Старое Усманово отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать в сельском поселении аварийную и диспетчерскую службы.
Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

### 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
Схема водоотведения СП Старое Усманово в электронном виде прилагается.
Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в населенных пунктах СП Старое Усманово на расчетный срок нерационально. На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения, которые необходимо удалить от границ населенных пунктов не менее чем на 0,5 км.

### 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории сельского поселения Старое Усманово.
Охранная зона канализации. Основные нормы:
- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;
- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;
- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;
- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.
Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

## 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
### 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
На расчетный срок предусматривается обеспечение 100% населения СП Старое Усманово системами водоотведения.
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить:
- проектирование и строительство КОС производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очитки канализационных стоков и обработки осадка;
- установка выгребов и септиков полной заводской готовности в СП Старое Усманово;
- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;
- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;
- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

### 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время на территории СП Старое Усманово очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на необорудованную свалку, загрязняя тем самым окружающую среду.
Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.
Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:
- высокая степень очистки сточных вод - 98%;
- безопасность для окружающей среды;
- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;
- компактность;
- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;
- срок службы 50 лет и больше.
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

### 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
В строительство централизованной системы водоотведения необходимы капитальные вложения, для:
- улучшения экологической ситуации в СП Старое Усманово;
- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;
- обеспечение надежности систем водоотведения;
- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.
Таблица 20.

Строительство сетей водоотведения в сельском поселении Старое Усманово	46160,0	23080,0	23080,0
Строительство ливневой канализации и дренажных систем	3220,0	3220,0	220,0

Наименование	Стоимость 1 ед, (руб.)	Суммарная стоимость, тыс. руб.
Строительство сетей водоотведения в сельском поселении Старое Усманово	1200000,0	46160,0
Строительство ливневой канализации и дренажных систем	1200000,0	3220,0
Итого:		49380,0

## 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 21):
Таблица 21.
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый год	Целевой год
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения
1.1	Непрерывность водоотведения	ч/сут	0	24
1.2	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед/км	0	0
1.3	Доля сетей нуждающихся в замене	%	0	0
2.	Качество обслуживания абонентов
2.1	Охват населения централизованным водоотведением	%	0	100
2.2	Обеспеченность потребителей приборами учета воды	%	0	100
3.	Эффективность использования ресурсов
3.1	Уровень потерь	%	0	2
4	Качество очитки сточных вод
4.1	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям	%	0	100

### 2.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод.
Для реализации программы по развитию схемы водоотведения сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области с перекачкой всех сточных вод на КОС необходимо затратить в 2014-2024 гг. 49,38 млн. руб.
При выполнении основных мероприятий по реализации схемы водоотведения достигается основная цель - обеспечение качественной централизованной системой водоотведения сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области.

### 2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.
### 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
На территории сельского поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.